## Accueil
Démarche Qualité Chaufferie Bois-énergie (DQCB)
Cadre et objectif de la démarche
La Démarche Qualité Chaufferie Bois-énergie Paca s'incrit dans le cadre de la Mission Régionale Bois-énergie développé par l'Ademe, la Région et la Draaf. Le développement des chaufferies a été croissant au fil des années. Il a permis de structurer la filière et d'acquérir un retour d'expérience important. La démarche qualité de conception des chaufferies bois énergie a pour objet de mettre en place un outil à destination des maitres d'ouvrages et des acteurs de la conception de projets de chaufferies (assistants à maitrise d'ouvrage, bureaux d'études thermiques, architectes...) qui leur pemet de s'assurer que le projet respecte quelques règles élémentaires de conception et de dimensionnement. L'objectif est donc de parvenir à concevoir et réaliser des chaufferies les plus fonctionnelles possibles pour assurer un développement pérenne. Cet outil est adapté aux projets fonctionnant à la plaquette de bois. Il n'est pas opérationnel pour le moment pour les projets au granulé et autres combustibles biomasse.
Mode d'emploi
La feuille " Fiche de vérification " ne concerne que les projets bois déchiqueté et doit être complétée par l'opérateur avant la fiche de synthèse. Le mode opératoire est présenté en haut de cette feuille. - Les cases GRISEES (claires et foncées) doivent être saisies par l'opérateur. - Les cases NON GRISEES ne son pas modifiables. - Les cases "Eléments de contrôles" sont des indications pour l'opérateur. - Les cases "Justifications vis-à-vis du contrôle" sont des cases à compléter par l'opérateur pour justifier ses choix. - Les cases "Points vérifiés" permettent à l'opérateur de s'assurer qu'il a bien validé la ligne concernée en cochant une fois la vérification effectuée. La feuille " Valeurs de référence " regroupe l'ensemble des paramètres pris en compte dans les contrôles. Ces paramètres ne doivent pas être modifiés. Ils sont le fruit d'un travail collectif entre les divers intervenants pour définir des limites hautes et basses. Pour toute remarque, veuillez prendre contact avec les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur qui animent la Mission Régionale Bois-énergie. La feuille "Fiche de synthèse" permet de regrouper les éléments principaux aux financeurs. Les cases en blanc sont à compléter, celles en en grisées sont complétées automatiquement Transmission: ce fichier doit être complété dans les onglets "Fiche de vérification" et "Fiche de synthèse" et transmis aux financeurs (Ademe ou Région) par le maitre d'ouvrage à trois étapes : lors de la demande de versement du solde de la subvention pour l'étude de faisabilité, lors de la demande de financement de l'investissement, lors de la demande de versement du solde de la subvention pour l'investissement. Responsabilité et enregistrement des versions du fichier: Le remplissage et la transmission du fichier est de la responsabilité du maitre d'ouvrage. Cependant celui-ci peut faire appel à ses prestataires du projet pour le remplir. Il est demandé d'enregister chaque version du fichier avec le nom suivant: DATE REMPLISSAGE(ex: 20180724)_Grille_DQCI_Paca_Nomprojet.xls
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côtes d'Azur animent la Mission Régionale Bois-énergie Provence-Alpes-Côtes d'Azur

## Fiche de vérification
Démarche Qualité Chaufferie Bois-énergie (DQCB)
Pour mémoire, aucune remarque dans cette fiche n'est rédibitoire. Il s'agit de ratios et de critères d'alertes qui ont pour vocation de soulever des questionnements aux concepteurs et Maitres d'ouvrages pour s'assurer d'une bonne conception de l'installation. Chaque "Elements de vérification" peut donc être argumenté pour justifier de ses choix.
Administratif
Nom du projet |  |  | Organisme qui a saisi
Commune de situation du projet |  |  | Nom et prénom de la personne qui a saisi
Nom du maitre d'ouvrage |  |  | Nom du référent maitre d'ouvrage
Date de saisie des données |  |  | Téléphone de la personne qui a saisi
Etape à laquelle les données ont été saisies |  |  | Mail de la personne qui a saisi
Description succinte du projet
|  |  | Saisie | Unités | Eléments de vérification |  |  | Justifications vis-à-vis de la vérification | Point vérifié
Réf. |  | Thermique | [5 empty] | A compléter par le maitre d’ouvrage ou son AMO ou BET
1 | Puissance globale de l'installation |  | Saisir la valeur | kW
2 | Puissance Bois |  | Saisir la valeur | kW
3 | Consommation annuelle totale (entrée chaudière) |  | Saisir la valeur | MWh PCI
4 | Consommation annuelle de bois (entrée chaudière) |  | Saisir la valeur | MWh PCI
5 | Rendement Réseau de chaleur |  | Saisir la valeur | %
6 | Rendement nominal de la Chaufferie |  | Saisir la valeur | %
7 | Rendement gobal corrigé entrée sous stations |  |  | %
8 | Longueur du réseau total (aller) |  | Saisir la valeur | ml
9 | Type de combustible |  | Choisir
10 | Valeur d'humidité maximale envisagée du combustible |  | Saisir la valeur | % | Donc, PCI de | ? | kWh/t
11 | Densité thermique annoncée du réseau |  | Saisir la valeur
12 |  | Densité themique (calculée) |  | MWh/ml
13 | Tonnage de bois prévu |  | Saisir la valeur | tonnes/an
14 |  | Tonnage de bois (calculé) |  | tonnes/an
15 | Répartition de la puissance bois / puissance total (calculée)
16 | Temps d’utilisation pleine puissance de la chaudière bois |  |  | heures
17 | Présence d'un ballon tampon ? |  | Choisir
18 | Volume minimum conseillé de ballon tampon |  |  | litres
19 | Est-ce que la chaudière bois fonctionne l'été ? |  | Choisir
20 | Usage de la chaleur produite |  | Choisir
21 | Courbe d'appel de puissance réalisée et analysée ? |  | Choisir
Conception Chaufferie
22 | Configuration de la chaufferie |  | Choisir
23 | Configuration du silo |  | Choisir
24 | La hauteur et l'emplacement de la cheminée respectent le DTU 24.1 |  | Choisir
25 | Intégration paysagère du conduit de fumée (visuel, périmètre classé, etc.) |  | Choisir
26 | Type de bac à cendres pour évacuation |  | Choisir
27 | Surface chaufferie |  | Saisir la valeur | m²
28 |  | Surface chaufferie théorique |  | m²
29 | Prise en compte de la qualité de l'air ? |  | Choisir
30 | Système de filtration des fumées ? |  | Choisir
31 | Type de régulation |  | Choisir
32 | Présence d'un système de comptage d'énergie produite sur chaque chaudière ? |  | Choisir
33 | Ventilation chaufferie et local technique conforme à la norme en vigueur |  | Choisir
34 | Ramonage du conduit de cheminée possible en une seule fois ? |  | Choisir
Conception Silo
TRAPPE
35 | Nombre de trappes sur le silo |  | Saisir la valeur
36 | Largeur de la trappe du silo |  | Saisir la valeur | m
37 | Longueur de la trappe du silo |  | Saisir la valeur | m
38 | La(es) trappe(s) peut(vent) s'ouvrir (techniquement et sans danger) en cas d'intempéries (vent, neige, etc.) |  | Choisir
39 | Présence de garde-corps sur les côtés non protégés par la(es) trappe(s) ou le camion |  | Choisir
40 | Hauteur de la (des) trappe(s) par rapport au niveau du sol |  | Saisir la valeur | cm
41 | Inondabilité en cas de fortes pluies |  | Choisir
CONCEPTION DU SILO
42 | Volume total du silo |  | Saisir la valeur | m³
43 | Volume utile du silo |  | Saisir la valeur | m³
44 |  | Volume utile du silo (théorique) |  | m³
45 | Profondeur du silo |  | Saisir la valeur | m
46 | Type de camion de livraison envisagé |  | Choisir
47 | Volume du moyen de livraison envisagé |  | Choisir
48 |  | Nombre de livraisons sur l'année (calculé)
49 | Autonomie du silo |  | Saisir la valeur | jours
50 |  | Autonomie du silo (calculé avec chaudière en fonctionnement permanent à 60%) |  | jours
51 | Système de remplissage du silo |  | Choisir
52 | Type de dessileur |  | Choisir
53 | Le silo est muni d'une grille anti chute |  | Choisir
54 | La grille anti-chute, dans le silo, supporte le poids de la livraison |  | Choisir
55 | Un accès au silo pour la maintenance est prévue (par la grille anti chute ou autre) |  | Choisir
56 | Le livreur peut ouvrir les portes arrières de la benne au dessus du silo |  | Choisir
57 | Temps de livraison du combustible estimé |  | Saisir la valeur | minutes
58 | Possibilité de lever la benne en totalité pour la livraison (hauteur et dégagement) |  | Choisir
VOIE D'ACCES AU SILO
59 | Pente de la voie d'accès au silo dans le sens de circulation |  | Choisir
60 | Pente de la voie d'accès au silo dans le sens transversal à la circultation |  | Choisir
61 | Prise en compte des rayons de giration des camions dans les voies d'accès |  | Choisir
62 | Largeur de la voie d'accès (dont portail) |  | Choisir
63 | Dégagement en hauteur de la voie d'accès |  | Choisir
64 | Zone de dégagement suffisante pour faire tourner un camion en une fois |  | Choisir
65 | Entrée et sortie du camion sur le site en marche avant |  | Choisir
66 | Présences de butées pour l'arrêt du camion |  | Choisir
Approvisionnement
67 | Avez-vous pris contact avec un fournisseur potentiel ? |  | Choisir
68 | Avez-vous consulté (devis) le prix du combustible ? |  | Choisir
Vérifiez si le fournisseur est adhérent à PEFC (obligation si votre chaufferie est financée par le Fonds chaleur) et s'il adhère à la Charte Qualité Bois Déchiqueté
Investissement
69 | Solution de référence (total) |  | Saisir la valeur | €HT
70 |  | Solution de référence (calculé théorique) |  | €HT
71 | Coût global chaufferie |  | Saisir la valeur | €HT
72 |  | Coût global chaufferie (calculé théorique) |  | €HT
73 | Coût global réseau (sous station incluse) |  | Saisir la valeur | €HT
74 |  | Coût global réseau (calculé théorique) |  | €HT
75 | Total éligible aux financements publics |  | Saisir la valeur | €HT
76 | Total réél du projet |  | Saisir la valeur | €HT
77 |  | Total réel (calculé théorique) |  | €HT
78 | Coût au kW bois |  | Saisir la valeur | €HT/kW
79 | Temps de retour brut sur investissement |  | Saisir la valeur | ans | Attention : Projet non subventionable
80 | Coût du MWh TTC fourni |  | Saisir la valeur | €TTC/MWh fourni | Le coût parait élevé
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côtes d'Azur animent la Mission Régionale Bois-énergie Provence-Alpes-Côtes d'Azur
Note on B9: format date/mois/année XX/XX/XXXX
Note on D21: Données constructeurs
Note on D26: Calculé sur l'énergie en entrée de sous station (déduction faite des rendements de réseaux et de chaudière
Note on E27: Calculé sur l'énergie en entrée de sous station (déduction faite des rendements de réseaux et de chaudière
Note on D31: Valeur moyenne sur la durée d'utilisation de la chaudière
Note on D48: Régulation chaudière : Chaudières(s) pilotées par les sondes de la (des) chaudière(s). Régulation pilotée par les besoins : Chaudières(s) pilotées par les appels de besoins dans les bâtiments (zones)
Note on D56: Si plusieurs trappes, indiquer la dimension de la plus petite des trappes
Note on D57: Si plusieurs trappes, indiquer la dimension de la plus petite des trappes
Note on D60: Si plusieurs trappes, indiquer la dimension de la plus petite des trappes
Note on D61: L'eau de ruissellement peut-elle rentrer dans le silo en cas de forte pluie ?
Note on E63: Volume théorique total (volume en eau) du silo
Note on E64: Volume réellement utilisable
Note on E101: Se reporter aux critères CPER : 5-2 : Critères techniques éligibles
Note on D104: Investissements Chaudière bois HT subventions déduites divisé par la puissance de la chaudière bois
Note on D105: Investissements HT subventions déduites divisé par l'économie de fonctionnement annuel
Note on D106: Coûts fonctionnement annuels (P1 + P2 + P3 + P4) divisé par la Consommation bois

## Valeurs de reference
Démarche Qualité Chaufferie Bois-énergie (DQCB)
| Valeurs de référence | [5 empty] | Listes déroulantes de choix
Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées. Il s'agit de valeurs dite "de référence" convenu par l'ensemble de la profession dans le cadre de la démarche qualité chaufferie.
unités
Lien avec Réf. | Thermique |  |  |  | Etape de saisie | Etape de saisie | Type de combustible | Liste de choix "Oui/non" | Usage chaleur | Configuration chaufferie | Configuration silo | Type de bac à cendres | Type de camion de livraison envisagé | Type de camion de livraison envisagé | Systèmes de filtration des fumées | Régulation ECS | Mode de remplissage du silo | Type de dessilage | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation | Largeur minimale de la voie d'accès au silo | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo | Liste de choix "Validé/Pas Validé" | Consultation combustible
1 | Puissance chaufferie > 70 kW => Nécessité d'être en conformité avec arrêté du 23 juin 1978 |  |  |  | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | X | Choisir
| Puissance Chaufferie > 2000 kW => Nécessité de respecter la classification ICPE |  |  |  | Demande de subvention Etude faisabilité | Demande de subvention Etude faisabilité | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) | Oui | Chauffage uniquement | Enterrée | Enterré | Bac à roulettes | Camion plateau | 10 | Multicyclones | Régulation Chaudière | Bennage direct | Dessileur rotatif | > 10 % | > 2 % | > 4 m | > 6 m |  | Aucun devis
5 | Rendement minimum de réseau |  | 85% | % | Demande de solde de subvention Etude faisabilité | Demande de solde de subvention Etude faisabilité | C2 (P45/63 et M 30/40) | Non | Chauffage et Eau chaude Sanitaire | Semi-enterrée | Semi-enterré | Bac Manutentionable | Tracteur-remorque | 30 | Filtres à manches | Régulation pilotée par les besoins | Bac de transfert avec 1 vis sans fin inclinées | Fond racleur | < 10 % | < 2 % | < 4 m | < 6 m |  | 1 devis
| Rendement maximum de réseau |  | 95% | % | Demande de subention Investissement | Demande de subention Investissement | C3 (P63/125 et M 35/45) | Sans Objet | Process | Hors sol | Hors sol | Aspiration | Camion polybenne | 60 | Electrofiltres | Pas de régulation | Bac de transfert avec 2 vis sans fin inclinées | Autre | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 2 devis
6 | Déquote sur rendement nominal de chaudière bois |  | 15 | % | Pré-analyse | Pré-analyse | C4 (P100/200 et M10/20) |  | Autre | Container | Container | Autres (à préciser) | Camion polybenne + remroque | 90 | Sans objet |  | Bac de transfert avec 1 vis verticale | Sans objet | [5 empty] | Plus de 2 devis
9 | Pbois (kW) inférieur à | 300 | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) |  |  |  | C5 (P100/200 et M40/55) |  | Sans objet | Autres | Autres |  | Camion semi-remorque |  |  |  | Soufflage
| Pbois (kW) inférieur à | 800 | C2 (P45/63 et M 30/40) |  |  |  | C6 (Spécifique forte puissance) | [5 empty] | Camion souffleur |  |  |  | Sans objet
| Pbois (kW) inférieur à | 3000 | C3 (P63/125 et M 35/45) | [9 empty] | Autres
| Pbois (kW) inférieur à | 5000 | C4 (P100/200 et M10/20)
| Pbois (kW) inférieur à | 15000 | C5 (P100/200 et M40/55)
| Pbois (kW) supérieur à | 15000 | C6 (Spécifique forte puissance)
10 | Formule Calcul PCI bois : (PCI Anhydre 5330 x (100-Humudité)/100)-6,7861*Humidité
12 | Densité thermique |  | 1.5 | kWh/ml
15 | Taux de couverture bois |  | 50%
16 | Chaudière acceptable si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 1500 | h
| Chaudière bien dimensionnée si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 3000 | h
18 | Ratio pour dimensionnement du ballon tampon |  | 15 | litres/kW
Conception chaufferie
26 | Pente maxi pour sortie du bac à cendres à roulettes |  | 10 | %
48 | Nb livraisons/an maxi de 0 à 150 kW bois |  | 5
| Nb livraisons/an maxi de 150 à 500 kW bois |  | 15
| Nb livraisons/an maxi de 500 à 1 000 kW bois |  | 20
| Nb livraisons/an maxi pour 150 kW bois |  | A valider avec Maitre d'ouvrage
28 | Formule surface chaufferie théorique : 0,025*Ptotale+34 (issu de l'analyse de l'Observatoire Bois-énergie)
| Surface minimale de chaufferie |  | 6 | m²
Conception silo
36 | Largeur de la trappe |  | 2 | m
37 | Longeur de la trappe |  | 3 | m
40 | Hauteur mini entre sol et trappe |  | 10 | cm
| Hauteur maxi entre sol et trappe |  | 25 | cm
44 | Rapport volume utile/volume total |  | 70 | %
45 | Profondeur maximale du silo |  | 5 | m
50 | Autonomie minimale du silo |  | 4 | jours
57 | Durée acceptable de livraison |  | 30 | minutes
Voie accès au silo
59 | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation |  | 10 | %
60 | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation |  | 2 | %
62 | Largeur minimale de la voie d'accès au silo |  | 4 | m
63 | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo |  | 6 | m
Investissement
80 | Coût du MWh TTC fourni mini |  | 80 | €TTC/MWh
| Coût du MWh TTC fourni maxi |  | 120 | €TTC/MWh
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côtes d'Azur animent la Mission Régionale Bois-énergie Provence-Alpes-Côtes d'Azur

## Fiche de synthèse
Elément à rajouter dans le mode d'emploi --> Feuille "accueil"
La feuille de synthèse est un élément indispensable a fournir aux financeurs (Ademe et région) lors d'une demande de subvention. Les valeur données ci-dessous sont à titre indicatives et ne son pas le montant final de la subvention.
Conseil : voir les critères CPER de sélection (2 types)
FICHE DE SYNTHESE DU PROJET BOIS
Dossier n° : ///
Aide pour remplir la fiche de synthèse
Fiche complétée pour la remise du rapport de l'étude de faisabilité (oui/non) : | [5 empty] | Choisir | Les cases colorées en gris doivent être remplies, celles en blanc le seront automatiquement | Remplir uniquement les cases en gris clair et foncé
Fiche complétée pour la demande d'aide à l'investissement (oui/non) : | [5 empty] | Choisir
Les délais entre l'étude et la demande d'aide à l'investissement peuvent avoir une incidence sur le coût | [7 empty] | Les triangles rouges en haut à droite des cases permettent d'obtenir une aide.
du projet et notamment sur les coûts d'exploitation (solution bois et solution de référence) | [7 empty] | Passer simplement le pointeur de la souris sur la case en question.
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES (Maître d'ouvrage)
Raison sociale (si industrie) |  |  | Adresse postale |  |  |  |  | Notes
Code siret |  |  | Code postal -Commune |  |  |  |  | Critère CPER :
récupération de la TVA : | Choisir |  | Territoire |  |  |  |  | en dessous de 580 MWh de production de chaleur, un taux maximum de 30% de l'opération éligible est possible
Réseau de chaleur : 60% du surcout est supporté, plafonné à 400 €/ml
ACTEURS | [7 empty] | entre 580 MWh et 1200 MWh de production de chaleur, une aide maximum de 190 €/MWh peut être accordé
| Nom de la structure |  | Téléphone | Nom du référent | Mail |  |  | entre 580 MWh et 1200 MWh, une aide maximum de 60 % du surcout du réseau de chaleur peut être accordée, plafonné à 400 €/ml
Maître d'ouvrage / porteur de projet | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Financement du réseau secondaire des bâtiments qui se raccordent au réseau de chaleur renouvelable à hauteur de 30% plafonné à 2000€/100m² ou par equivalent logement.
Architecte
AMO et/ou accompagnateur | [7 empty] | Critère Fond Chaleur :
Note d'opportunité | [7 empty] | Pour les installations au dessus de 1200MWh de conso : appel annuel
Etude de faisabilité
INFORMATIONS GENERALES
Date prévue mise en service
Zone climatique |  |  | Solution de référence |  | Choisir
Mode de gestion prévu :
| DESCRIPTION DU BATIMENT (Se référer si besoin à "Aide au Calcul") | [5 empty] | Dans le mode d'emploi --> La personne remplissant cette fiche peut se référer à la fenêtre "Aide au Calcul" pour compléter la section Descrition du bâtiment ainsi que celle du PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL.
Bâtiment | Surface chauffée | Energie actuelle | Consommations Chauffage MWh | Consommations ECS fourni par la chaufferie MWh | Déperditions (kWh/m²/an) |  |  | SCHEMA 1 : INSTALLATION AVEC RESEAU DE CHALEUR DISTRIBUANT PLUSIEURS BATIMENTS AVEC SOUS STATIONS
TOTAL | 0 |  | 0 | 0
Rendement calculé fiche vérification / consommation sortie chaudière |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | SCHEMA 2 : INSTALLATION SANS RESEAU DE CHALEUR, DISTRIBUANT UN OU PLUSIEURS BATIMENTS SANS SOUS STATIONS
RENDEMENTS ANNUELS UTILISES
Chaudière bois |  | % | Appoint / énergie de référence |  |  | %
Réseau enterré |  | % | Distribution intérieure |  | Choisir
DESCRIPTION SOLUTION BOIS
Puissance totale |  | kW | Puissance appoint/secours |  | #VALUE! | kW
Puissance bois installée |  | kW | Combustible appoint |  | Choisir
Type de chaufferie |  |  | Taux de couverture bois |  | #DIV/0! | %
Volume chauffé |  | m³ | Volume du ballon tampon |  |  | m³
Type de silo |  |  | Surface chaufferie |  |  | m²
Autonomie silo en plein hiver |  | jours | Surface silo |  | #VALUE! | m²
Nombre de sous-stations |  |  | Type de dessileur
Production froid bois | Choisir |  | Volume utile silo |  |  | m³
Type de réseau | Choisir |  | Usage de la chaleur produite
Longueur réseau totale |  | ml | Réseau sur enrobé |  |  | %
Longueur réseau à créer |  | ml | Densité thermique réseau
Taux de charge bois | #VALUE! | h/an | Stockage unitaire tampon |  | #VALUE! | l/kW
COMBUSTIBLES ET CONSOMMATIONS
| Conso annuelle en MWh | Coût unitaire € TTC / MWh PCI | Proportion | Conso annuelle (tonne) | Coût unitaire € / tonne (€TTC) | Classe combustible
Plaquettes forestières | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Saisir la valeur |  | Choisir
Chutes de 1ére et 2éme transformation (dosses, délignures, chutes, copeaux) | #DIV/0! | #DIV/0!
Bois d'emballage (palettes, cagettes) | #DIV/0! | #DIV/0!
Ecorces, sciures | #DIV/0! | #DIV/0!
Granulés | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL BOIS | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Combustible appoint | #DIV/0!
TOTAL COMBUSTIBLE | #DIV/0!
Electricité chaufferie + réseau
TOTAL | #DIV/0!
Solution comparative | #DIV/0!
DESCRIPTION DES INVESTISSEMENTS (en € HT)
Génie Civil chaufferie + silo
Chaudière bois et périphériques
Traitement des fumées
Chaudière appoint et périphériques
Compteur sortie chaudière bois et appoint
Sous-stations
Réseau de chaleur
Divers (contrôle, assurances, autres fournitures, etc.)
Ingénierie
A - TOTAL ELIGIBLE SOLUTION BOIS | [5 empty] | 0
B - TOTAL SOLUTION DE REFERENCE | [5 empty] | Saisir la valeur
C - Surcoût TOTAL de la solution bois (A - B) | [5 empty] | #VALUE!
Circuit de distribution interne au bâtiment
Coût unitaire de l'installation (€ HT / kW bois) | [5 empty] | #VALUE!
Coût unitaire de réseau (€ HT / ml) | [5 empty] | #DIV/0!
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL relatif à l'investissement bois (en € HT) (Se référer si besoin à "Aide au Calcul") | [6 empty] | Dans cette section mettre en évidence l'égibilité à telle ou telle subvention (fond chaleur / CPER)
SUBVENTIONS |  |  |  | Pourcentage attribué sur la valeur éligible |  | Subvention (€ HT)
CPER |  |  |  | 400 |  | 0
Département
Autre
Etat (préciser) :
E - TOTAL | [5 empty] | 0
Part de subventions /investissement total éligible bois (E/A) |  |  |  | 0%
Part de subventions /Surcoût total bois ( E/C) |  |  |  | #VALUE!
F - INVESTISSEMENT RESIDUEL | [5 empty] | 0
Mode de financement (emprunt, tiers, crédit bail….)
Précisez la durée et taux si connus
FONCTIONNEMENT ANNUEL
|  |  |  | Bois |  | Comparative
Coût achat combustible bois (€ TTC) |  | P1 |  | #DIV/0!
Coût achat combustible appoint (€ TTC) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Coût consommation électricité chaufferie (€ TTC) |  | P1' |  | 0
Entretien ( € TTC) |  | P2
Renouvellement matériel / provisions (€ TTC) |  | P3
Coût global d'exploitation / an (€ TTC) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
D - Economie annuelle d'exploitation (€ TTC) | [5 empty] | #DIV/0!
P4
POUR LES RESEAUX DE CHALEUR EN VENTE D'ENERGIE |  |  |  | R1 (€ TTC/MWh) | R2 (€ TTC/MW) | Coût du MWh TTC fourni
Prix de vente de l'énergie | [5 empty] | Saisir la valeur
TEMPS DE RETOURS |  |  |  | Sans subventions | Avec subventions
Economie annuelle d'exploitation bois sur surcoût total bois (C/D) (en années) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BILAN ENVIRONNEMENTAL ( TEP et émissions)
Type de dépoussiérieur installé |  |  | Rejets poussières (mg/Nm³ à 11 % d'O2)
TEP énergie sortie chaudière bois | #DIV/0! |  | Energie(s) substituée(s) (MWh) |  |  | #DIV/0!
TEP autres énergies | #DIV/0! |  | Emissions CO2 évitées (tonnes) |  |  | #DIV/0!
NOTA : Pour les projets supérieurs à 80 kW bois, joindre la courbe d'appel de puissance en annexe faisant apparaître le taux de couverture et la puissance de la chaudière
Date et signature du bureau d'étude |  |  | Date et signature du maître d'ouvrage
Le | à |  | Le |  | à
Nom : |  |  | Nom :
Note on A17: Oui/non
Note on D29: fuel, gaz naturel, propane,… Si l'énergie de chauffage est actuellement l'électricité, l'énergie de référence sera du fioul
Note on A30: Régie, affermage, concession… S'il est prévu la gestion par une personne interne à la structure et/ou une entreprise de maintenance, indiquer "régie"
Note on A32: Une aide complémentaire est disponible dans la feuille "conso_batiments"
Note on B33: surface chauffée De type SRT utilisée dans la RT2012
Note on C33: (Fioul / Propane / gaz naturel…)
Note on D33: Consommation réaliste des bâtiments à la mise en service de l'installation bois, en énergie finale - en sortie des futures chaudières si pas de réseau - en sortie des échangeurs si création de réseau Une aide complémentaire est disponible dans la feuille "Aide au calcul" pour estimer la consommation actuelle des bâtiments
Note on E33: Consommation réaliste des bâtiments à la mise en service de l'installation bois, en énergie finale - en sortie des futures chaudières si pas de réseau - en sortie des échangeurs si création de réseau Une aide complémentaire est disponible dans la feuille "Aide au calcul" pour estimer la consommation actuelle des bâtiments
Note on A54: rendement annuel moyen si possible (rendement saisonnier)
Note on E54: rendement annuel moyen si possible (rendement saisonnier, Etas selon le règlement (EU) n° 813/2013)
Note on A55: Rendement des réseaux entre la sortie de(s) la chaudière(s) et la sortie des échangeurs de sous stations
Note on E59: Puissance totale moins puissance bois
Note on A66: Oui/non
Note on A67: polymère/acier
Note on A68: réseau existant éventuel + nouveau réseau Distance aller du réseau, de la chaufferie aux sous-stations
Note on A69: si extension ou réseau neuf Distance aller du réseau, de la chaufferie aux sous-stations
Note on A70: FERRAND Nicolas: < 1500 : mauvais > 3000 : bon
Note on E70: minimum : 15 l/kW bois
Note on E74: calcul : colonne B / (densité énergétique en kWh/Tonne). Exemple granulés : 78/4,8
Note on G74: Classification du Cibe C1/C2/C3/C4/C5
Note on A83: par défaut, prendre B82 x 0,01
Note on A87: L’investissement bois éligible intègre les coûts liés à l'ingénierie, aux travaux portant sur l'installation bois (équipement, génie civil et VRD liés à la chaufferie et au stockage, la chaudière d’appoint), au comptage obligatoire et au matériel de suivi de l'installation.
Note on A98: si l'installation actuelle est électrique ou une nouvelle chaufferie : chiffrer une chaufferie fioul neuve Si l'installation actuelle est fioul ou gaz, chiffrer une amélioration sérieuse de la solution actuelle.
Note on A100: montant équivalent entre solution bois et solution comparative le réseau de distribution interne aux bâtiments (voir schémas) ne sont pas éligibles, sauf cas entrant dans la bonification CPER
Note on D105: Se faire appuyer par son accompagnateur et/ou son AMO / maitre d'œuvre pour cette partie
Note on A106: estimation à valider par la Région
Note on B123: par défaut : somme(G88:G94)/nombre d'année de durée de vie moyenne de l'installation. Assistance dans la feuille "Aide au calcul"
Note on A125: Economie annuelle d'exploitation / référence = (P1+P1'+P2 +P3)ref - (P1+P1'+P2+P3)bois
Note on E126: par défaut, prendre "total éligible solution bois" (G97) / nombre d'année d'amortissement (durée du prêt)
Note on G126: par défaut, prendre "total solution de référence" (G98) / nombre d'année d'amortissement (durée du prêt)
Note on G129: Coûts fonctionnement annuels (P1 + P2 + P3 + P4) divisé par la Consommation bois
Note on A130: A remplir uniquement si création d'un réseau de chaleur avec vente de chaleur (réseau au sens fiscal ou réseau public)
Note on A137: aucun, type cyclonique, filtre à manche, électrofiltres, ...
Note on D137: Caractéristique de la chaudière
Note on A138: 1 tep = 11630 kWh

## Aide au calcul
Fiche d'aide aux calculs de la fiche de synthèse
Les cases colorées en gris doivent être remplies, celles en blanc le seront automatiquement |  |  |  | Les triangles rouges en haut à droite des cases permettent d'obtenir une aide.
Passer simplement le pointeur de la souris sur la case en question.
Description du Bâti | [9 empty] | Aide au calcul du P3 : gros renouvellement
Nom du bâtiment | Energie actuelle | consommation actuelle annuelle (kWh, l, kg, T, m3) | ratio convertion (kWh/(l, kg, T, m3)) | conso totale entrée chaudière (kWh) | rendement annuel chaudière actuelle (%) | conso totale sortie chaudière (kWh) | % chauffage / total | Besoins Chauffage (kWh) | Besoins ECS (kWh) | lot | cout HT | durée de vie (années) | P3 (€ / an)
exemple propane | propane | 2 | 12800 | 25600 | 80% | 20480 | 70% | 14336 | 6144 | Génie Civil chaufferie + silo | 0 |  | 0
exemple élec | élctricité | 25000 | 1 | 25000 | 110% | 27500 | 80% | 22000 | 5500 | Chaudière bois et périphériques | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Traitement des fumées | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Chaudière appoint et périphériques | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Compteur sortie chaudière bois et appoint | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Sous-stations | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Réseau de chaleur | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | total/moyenne | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 50600 | 94.82% | 47980 | 75.73% | 36336 | 11644
Estimation du bonus CPER sur les réseaux internes aux bâtiments
Bâtiment | Surface chauffée | cout travaux | cout études | nombre de logements | cout total | 30% du cout | Plafond 2000€ /100 m² | estimation bonus CPER | taux de subventions
| m² | € | € |  | € | € | € | € | %
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
estimation du bonus Charte Qualité Bois Déchiqueté
estimation cout éligible | 0
estimation bonus CQBD | 0
Estimation maxi du CPER
Estimation CPER base | 0
Estimation bonus réseaux internes | 0
Estimation bonus CQBD | 0
Estimation CPER total | 0 | Attention, les financements publics sont plafonnés (règles européennes et d'état)
Ces plafond sont à vérifier par le porteur de projet
Note on D6: Consommation moyenne annuelle moyenne sur 3 ans et corrigé du climat si possible
Note on E6: électricité : 1 Propane : 12,8 kWh/kg Propane : 12 800 kWh/T Propane : 23,70 kWh/m3 Fioul : 10 kWh / l gaz de réseau : 11,4 kWh/m3 compteur sortie de chaudière : 1
Note on G6: FERRAND Nicolas: fioul ou gaz : entre 70 et 90 % électricité : =1/(rendement de la future distribution hydraulique) Valeur par défaut : 110 %
Note on J6: chiffres à mettre en colonne D de la fiche de synthèse (D34 à D49)
Note on K6: chiffres à mettre en colonne E de la fiche de synthèse (E34 à E49)
Note on G23: moyenne pondérée

## listes deroulantes
Zone climatique | Solution de réf | Mode de gestion | Distribution intérieure | Production froid bois | Type de réseau | Combustible appoint | emission de GES
Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir
H1c | Fuel | Régie | Radiateurs | Oui | Polymères | Fuel | 329.5
H2d | Gaz naturel | DSP | Plancher chauffant | Non | Acier | Gaz naturel | 242.4
H3 | Propane | Autre | Ventilo-convecteur |  |  | Electricité | 30 | à fixer
|  |  | Autre |  |  | Granulé
| Fiche complétée EF | Fiche complétée investissement | Récup TVA
| Choisir | Choisir | Choisir
| Oui | Oui | Oui
| Non | Non | Non